Опросный лист на систему измерений количества

и показателей качества газа (СИКГ)

Содержание

1	Общие требования	3

2	Район строительства и климатические условия	3

2.1	Характеристика объекта строительства	3

2.2	Расчетная температура	3

2.3	Специфические климатические условия	4

3	Физико-химические свойства измеряемой среды	4

4	Требования к основным параметрам и функциональным характеристикам СИКГ	5

4.1	Технологические параметры газопровода	5

4.2	Классификация СИКГ	5

4.3	Требования к погрешности СИКГ	5

4.4	Требования к функциям СИКГ	5

5	Требования к ИЛ СИКГ СНГ	6

5.1	Основные требования к ИЛ	6

5.2	Технологические параметры ИЛ	7

6	Требования к ПР	7

7	Требования к системе обработки информации	7

7.1	Общие требования	7

7.2	Требования к вычислителю	7

7.3	Требования к СОИ	8

7.4	Требования к измерителям физико-химических показателей	9

8	Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам	10

9	Требования к метрологическому обеспечению	10

10	Требования к системам промышленной безопасности	10

10.1	Требования к электроснабжению и заземлению	10

10.2	Системы пожаротушения и пожарной сигнализации	11

10.3	Контроль загазованности	11

11	Оборудование	11

11.1	Требования к оборудованию СИКГ	11

12	Перечень работ и услуг поставщика *	11

Лист регистрации изменений	12

* - заполняется представителем Заказчика или проектной организации для конкретной установки.

Перечень принятых сокращений *

Общие требования

Настоящие технические требования (ТТ) определяют требования к назначению, составу, метрологическим, техническим и эксплуатационным характеристикам и документации на систему измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (СИКГ) для измерения количества и параметров газа, поступающего __________________________________________.

Технические и метрологические характеристики СИ и оборудования, входящих в состав СИКГ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.733-2011 «ГСИ. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования» (с изменением № 1), а также другим действующим нормативным документам и требованиям, которые распространяются на СИКГ в процессе его проектирования, изготовления, монтажа и ввода в эксплуатацию.

Технические требования предназначены для проведения закупочных процедур и должны быть использованы для разработки технического задания и поставки оборудования. После окончания закупочных процедур и проведения предпроектного обследования перед разработкой технического задания и конструкторской документации для изготовления СИКГ и поставкой оборудования настоящие технические требования изготовителю необходимо согласовать с Заказчиком на предмет актуальности приведенных параметров и требований.

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Наименование проектируемой СИКГ | * |
| Основание для проектирования | * |
| Вид строительства (реконструкция или новое) | * |
| Назначение СИКГ | * |
| Способ измерения СНГ | * |
| Нормативные ссылки | * |

Район строительства и климатические условия

Характеристика объекта строительства

| Наименование показателя | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Район строительства, пункт, площадка | * |
| Климатическая зона | * |
| Вид исполнения СИКГ (открытый, закрытый) | * |

Расчетная температура

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальное | Максимальное |
| Расчетная температура окружающего воздуха, ⁰C | * | * |
| Расчетная температура окружающего воздуха для ИК при закрытом исполнении СИКГ | * | * |

Специфические климатические условия

| Специфика окружающих условий | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Морские условия | * |
| Снеговой покров | * |
| Ветровое давление | * |
| Прочие специфические условия | * |

Физико-химические свойства измеряемой среды

| Наименование показателя | Значение показателя, % мол. |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальное | максимальное |
| CO2 (окись углерода) | * | * |
| N2 (азот) | * | * |
| CH4 (метан) | * | * |
| C2H6 (этан) | * | * |
| C3H8 (пропан) | * | * |
| и-C4H10 (изо-бутан) | * | * |
| н-C4H10 (н-бутан) | * | * |
| и-C5H12 (изо-пентан) | * | * |
| н-C5H12 (н-пентан) | * | * |
| C6H14 + высш. | * | * |
| CH3OH (метанол) | * | * |
| Молярная масса, г/моль | * | * |
| Относительная влажность газа, % | * | * |
| Плотность, кг/м3 | * |  |

Требования к основным параметрам и функциональным характеристикам СИКГ

Технологические параметры газопровода

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальное | Максимальное |
| Расчетный расход в стандартных условиях, ст.м3/ч | * | * |
| Температура СНГ, ⁰С | * | * |
| Давление СНГ (избыточное), МПа | * |  |
| Давление расчетное, МПа | * |  |

Расчеты, связанные с процессом измерения объемного расхода газа и определением относительной расширенной неопределенности измерения газа, должны выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 8.611 или ГОСТ Р 8.740. Соответствие требованиям ГОСТ 8.611 или ГОСТ Р 8.740 должно подтверждаться актом реализации ГОСТ Р 8.740-2011 «ГСП. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков» или актом реализации по ГОСТ 8.611-2013 «ГСП. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».

Классификация СИКГ

| Наименование показателя | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Категория СИКГ по производительности | * |
| Класс СИКГ по назначению | * |

Требования к погрешности СИКГ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям | * |

Требования к функциям СИКГ

| Функции СИКГ | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Автоматическое определение расхода и количества СНГ, приведенного к стандартным условиям, формирование и хранения отчетов результатов измерений за отдельные периоды (час, сутки, месяц, год) | * |
| Визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров и состоянии СИ и технологического оборудования на оперативной панели оператора или компьютере | * |
| Передача на верхний уровень и, при необходимости, потребителю газа отчетов о расходе и количестве газа, а также качественных показателей СНГ (для СИКГ, оснащенных СИ качества газа) | * |
| Дистанционное управление запорной арматурой, автоматизированное управление технологическим оборудованием (Объем автоматизации определяется на этапе ТЗ) | * |
| Измерение в автоматическом режиме и ввод в вычислитель: - компонентного состава газа; - плотности газа при стандартных условиях; - температуры точки росы по воде; - температуры точки росы по углеводородам; - теплотворной способности газа. | * |
| Контроль метрологических характеристик ПР | * |
| Обеспечение 100% резервирования ИК | * |
| Фильтрация СНГ и очистки фильтров | * |
| Резервная ИЛ | * |
| Пломбирование запорной арматуры, открытие которой приводит к изменению результатов измерений | * |
| Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ | * |
| Слив конденсата из оборудования и трубопроводов через дренажные трубопроводы | * |
| Сбор конденсата в подземную (надземную) емкость | * |
| Наличие дренажных трубопроводов, а также их промывки или пропарки | * |
| Возможность подключения к свече сброса газа ИЛ | * |

Требования к ИЛ СИКГ СНГ

Основные требования к ИЛ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Количество рабочих ИЛ | * |
| Количество резервных ИЛ | * |
| Условный диаметр подводящего трубопровода, мм. | * |

Технологические параметры ИЛ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Возможность продувки ИЛ до и после ПР | * |
| Вид ИЛ (разборные или цельные) | * |
| Вид входных кранов | * |
| Вид выходных кранов | * |
| Вид привода кранов | * |
| Байпасная запорная арматура | * |
| Возможность демонтажа ПР без остановки потока | * |
| Требование к обогреву и теплоизоляции ИЛ | * |

Требования к ПР

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Допустимые потери давления на ПР | * |
| Тип ПР | * |
| Требования по взрывозащите | * |

Требования к системе обработки информации

Общие требования

| Наименование требования | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Вычислитель | * |
| СОИ | * |
| Измерители физико-химических показателей | * |

Требования к вычислителю

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Требование к архивам | * |
| Требование к выводимым на дисплей данным | * |
| Возможность замены измеренных значений параметров константами | * |
| Возможность считывания с вычислителя через устройство приема/передачи информации (переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.) архивной информации | * |
| Резервирование вычислителя | * |
| Резервирование технологического контроллера | * |
| Резервное электропитание | * |

Требования к СОИ

| Функции СОИ | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Автоматическое определение объемного расхода и объема СНГ, приведённых к стандартным условиям, по каждому ИЛ и по СИКГ в целом | * |
| Измерение показателей качества газа при автоматическом отборе и испытаниях пробы газа | * |
| Автоматическое отображение и регистрацию измерительной и технологической информации | * |
| Автоматический сбор и обработку сигналов, поступающих от всех измерительных преобразователей | * |
| Автоматический контроль значений измеряемых величин, включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы | * |
| Автоматический контроль и учет состояния технологического оборудования, исполнительных устройств | * |
| Автоматическая регистрация отклонений от заданных режимов работы, распознавание аварийных ситуаций и обеспечение срабатывания аварийной защиты | * |
| Выработка установок для работы регуляторов, управление исполнительными механизмами в автоматическом режиме | * |
| Автоматический контроль достоверности информации, правильности выполнения вычислений и команд управления | * |
| Автоматическое обнаружение отказов технических и программных средств, нарушений измерительных каналов | * |
| Применение паролей для исключения несанкционированного вмешательства и ошибочных действий персонала | * |
| Отображение информации на экране компьютера и устройстве отображения и управления (оперативной панели) | * |
| Формирование базы данных | * |
| Ведение журнала аварийных и технологических сообщений | * |
| Формирование и печать отчетных документов, протоколов нештатных и аварийных ситуаций | * |
| Передача информации на более высокий уровень по согласованным протоколам обмена | * |

Требования к измерителям физико-химических показателей

Требования к хроматографу

Общие требования к хроматографу

| Вид хроматографа | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Потоковый или лабораторный | * |

Требования к параметрам хроматографа

| НАИМЕНОВАНИЕ Требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Определение содержания в газе кислорода, азота, диоксида углерода, метана, этана, пропана, изобутана, н-бутана, изо-пентана, н-пентана и гексанов (или суммы С6+) | * |
| Предел детектирования по пропану | * |
| Предел допускаемого значения среднеквадратического отклонения определения мольной или объемной доли метана | * |

Специализированные требования к поточным хроматографам

| Измеряемые и передаваемые параметры | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Содержание измеренных компонентов газа | * |
| Плотность газа при стандартных условиях | * |
| Высшая и низшая удельная теплота сгорания газа | * |
| Относительная плотность газа | * |
| Число Воббе (высшее) | * |

Требования к измерителям температуры точки росы СНГ по влаге и углеводородам

Общие требования к измерителям температуры точки росы СНГ по влаге и углеводородам

| Вид измерителя температуры точки росы СНГ по влаге и углеводородам | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Переносные или стационарные анализаторы влажности, анализаторы точки росы или гигрометры | * |

Требования к параметрам измерителей температуры точки росы газа по воде и углеводородам

| наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Диапазон измерений температуры точки росы по воде при рабочем давлении | * |
| Диапазон измерений температуры точки росы по углеводородам при рабочем давлении | * |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры точки росы по воде | * |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры точки росы по углеводородам | * |

Требования к системе подготовки проб

| Наименование требования | Требуется (да или нет) |
| --- | --- |
| Фильтр | * |
| Термоизоляция | * |
| Обогрев | * |

Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам

| Наименование требования | Краткая характеристика, если требуется данное устройство |
| --- | --- |
| Фильтры или фильтры-сепараторы | * |
| Пробоотборное устройство | * |
| УПП или струевыпрямители | * |
| Дополнительные СИ | * |

Требования к метрологическому обеспечению

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Перечень рабочих эталонов СИКГ | * |
| Метрологическая экспертиза технической документации | * |

Требования к системам промышленной безопасности

Требования к электроснабжению и заземлению

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Класс потребителей СИКГв соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ | * |
| Цепи заземления | * |
| Устройства катодной защиты | * |
| Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии | * |
| Защита от статического электричества | * |
| Экранирование кабелей | * |
| Электрическое освещение | * |

Системы пожаротушения и пожарной сигнализации

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Класс помещений СИКГ по пожаро- и взрывобезопасности | * |
| Класс наружных установок СИКГ по пожаро- и взрывобезопасности | * |
| Вид системы газового пожаротушения | * |

Контроль загазованности

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Автоматический контроль загазованности | * |

Оборудование

Требования к оборудованию СИКГ

| Наименование требования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Требования к оборудованию и СИ | * |

Перечень работ и услуг поставщика *

Наименование Работ

*

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |